## 1. Tidplan invent.
Inventeringsplan
Antal kvm totalt:
Inventerings-
Fastighet nr | Beteckning | Lokaltyp | antal m2 | datum | Ombyggnader senaste tre åren
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inventeringsplanen ska redogöra för när inventeringar av lokaler ska genomföras.
Note on C13: Tex kontor kontor/butik vård skola daghem verkstadslokal butik
Note on E13: Ange när inventering kommer att ske. All yta som ingår i projektet ska vara inventerad inom fem år.
Note on F13: Ombyggnader utförda de tre senaste åren redovisas här och får tillgodoräknas i projektet.

## 1. Inventering - energi
Inventeringsmall - Energi
Lokaltyp: |  |  | Datum: |  | Antal m2 totalt:
Inventerat av:
ENERGI
|  | Antal | Antal | Effekt, W | Effekt, W |  | Drifttid |  | Övrigt
Rumstyp |  | armaturer | ljuskällor | per lysrör | inkl driftdon | Summa, W | tim/år
[6 empty] | 0 |  | 0
Antal inventerade kvm | Armatur nr 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Antal kvm per rumstyp | Armatur nr 2
Armatur nr 3
Armatur nr 4
| Armatur nr 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Antal inventerade kvm | Armatur nr 1
Antal kvm per rumstyp | Armatur nr 2
| Armatur nr 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Armatur nr 4
| Armatur nr 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Antal inventerade kvm | Armatur nr 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Antal kvm per rumstyp | Armatur nr 2
Armatur nr 3
Armatur nr 4
| Armatur nr 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Antal inventerade kvm | Armatur nr 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Antal kvm per rumstyp | Armatur nr 2
Armatur nr 3
Armatur nr 4
Armatur nr 5
Antal inventerade kvm | Armatur nr 1
Antal kvm per rumstyp | Armatur nr 2
Armatur nr 3
Armatur nr 4
Armatur nr 5
Antal inventerade kvm | Armatur nr 1
Antal kvm per rumstyp | Armatur nr 2
Armatur nr 3
Armatur nr 4
| Armatur nr 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Summa |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Det är inte nödvändigt att inventera alla rum i en fastighet. Välj ut typiska rum och inventera 2-4 per typ. Ta sedan reda på hur många m2 det finns av de olika typerna. Skriv ut flera blanketter vid behov.
Leta efter typrum
Använd om möjligt följande kategorisering av rum:
1 kontorsrum/arbetsrum
2 kommunikationsyta/korridor/trapphall
3 skolsal/föreläsningssal
4 vårdrum
5 konferensrum
6 lager/förråd
7 personalrum/fikarum
8. butik
9. Annat
Rumstyp
Behöver du hjälp med att fylla i mallen?
Ring:
Peter Pertola, 070-585 34 36
Lotta Bångens 08-747 86 98, 070-343 9212
Information/frågor
Driftdonseffekter
Glödljus, lysrörseffekten * 1
Lysrör, konv drift, lysrörseffekten * 1,25
Lysrör, hf-drift, lysrörseffekten * 1,1
Effekt inkl driftdon

## 3. LCC ombyggnad
Ekonomisk utvärdering av belysning - LCC - ombyggnad
Statens Energimyndighet och OPET Sweden |  |  |  | januari 2004
PROJEKT:
DATUM/HANDLÄGGARE:
FÖRUTSÄTTNINGAR
Tid kalkylen omfattar | år | 20 | 20 | 20 | 20
Årlig real ränta |  | 0.05
Årlig energiprisändring jmf med inflationen |  | 0.02
Årlig prisändring för underhåll jmf med infl. |  | 0
Årlig prisändring för ljuskällor jmf med infl. |  | 0
Namn på alternativ. Obligatorisk ruta! |  | Befintlig | Ny 1 | Ny 2 | Ny 3
DRIFTKOSTNADER
El |  | Befintlig | Ny 1 | Ny 2 | Ny 3
Medeleffekt under året | W | 0 | 0 | 0 | 0
Drifttid per år | h/år | 0 | 0 | 0 | 0
Elanvändning per år | kWh/år | 0 | 0 | 0 | 0
Elpris | öre/kWh | 85 | 85 | 85 | 85
Elkostnad per år | kr/år | 0 | 0 | 0 | 0
Beräkningsfaktor el |  | 15.3987 | 15.3987 | 15.3987 | 15.3987
Totala elkostnader | kr | 0 | 0 | 0 | 0
Ljuskälla 1
Ljuskällans livslängd | h | 0 | 0 | 0 | 0
Antal ljuskällor |  | 0 | 0 | 0 | 0
Utbytesintervall | år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Antal intervall under kalkyltiden | st | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kostnad för byte (arbete + ljuskällor) per tillfälle | kr | 0 | 0 | 0 | 0
Beräkningsfaktor ljuskällor |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Totala ljuskällekostnader, ljuskälla 1 | kr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ljuskälla 2
Ljuskällans livslängd | h | 0 | 0 | 0 | 0
Antal ljuskällor |  | 0 | 0 | 0 | 0
Utbytesintervall | år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Antal intervall under kalkyltiden | st | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kostnad för byte (arbete + ljuskällor) per tillfälle | kr | 100 | 100 | 100 | 100
Beräkningsfaktor ljuskällor |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Totala ljuskällekostnader, ljuskälla 2 | kr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ljuskälla 3
Ljuskällans livslängd | h
Antal ljuskällor |  | 0 | 0 | 0 | 0
Utbytesintervall | år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Antal intervall under kalkyltiden | st | 0 | 0 | 0 | 0
Kostnad för byte (arbete + ljuskällor) per tillfälle | kr
Beräkningsfaktor ljuskällor |  | 0 | 0 | 0 | 0
Totala ljuskällekostnader, ljuskälla 3 | kr | 0 | 0 | 0 | 0
Kyla |  | Befintlig | Ny 1 | Ny 2 | Ny 3
Energianvändning (kyla) per år | kWh/år | 0 | 0 | 0 | 0
Energikostnad kyla per kWh | öre/kWh | 85 | 85 | 85 | 85
Kostnad för kyla per år | kr/år | 0 | 0 | 0 | 0
Beräkningsfaktor kyla |  | 15.3987 | 15.3987 | 15.3987 | 15.3987
Totala kostnader för kyla |  | 0 | 0 | 0 | 0
Underhåll |  | Befintlig | Ny 1 | Ny 2 | Ny 3
Underhållskostnad per tillfälle | kr | 0 | 0 | 0 | 0
Underhållsintervall | år | 0 | 0 | 0 | 0
Antal intervall under kalkyltiden | st | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Beräkningsfaktor underhåll |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Totala underhållskostnader | kr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
S:A DRIFTSKOSTNADER | kr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
RESULTAT |  |  | Bef jmf Ny 1 | Bef jmf Ny 2 | Bef jmf Ny 3
INVESTERINGSUTRYMME | kr |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Används om samma
Årlig kostnad |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kalkyltid för olika alt.
Investeringsutrymme årlig kostnad | kr |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Används om olika
Minskad energianvändning per år | kWh/år |  | 0 | 0 | 0 | kalkyltid för olika alt.
Beräkning av årlig kostnad för investering
Investering | Årskostnad
315000 | 24072.7762
1404.2453
Om kostnad för ny investering understiger
"Investeringsutrymme" är det lönsamt att bygga om
belysningen. För att uppskatta kostnader för ny
anläggning används egna referensdata från ny-
installationer alt hämtas priser in från leverantörer.
Priserna ska vara totalkostnader, dvs både armaturer,
övrig utrustning samt installation ska ingå.
Om samma kalkytid används för alla alternativ
används resultatet i de gula rutorna "Investerings-
utrymme". Om olika kalkyltider används för olika
alternativ används resultatet i de gröna rutorna
"Investeringsutrymme årlig kostnad". Om den
annuitetsberäknande investeringen (med
samma ränta och kalkyltid som använts i
LCC-kalkylen) understiger investerings-
utrymmets årliga kostnad så är det lönsamt att
genomföra investeringen. För annuitets-
beräkning av investering se nedan.
Fyll endast i grå-
markerade rutor!
Rutor med röda
markeringar innehåller
förklaringar.
Om du ställer dig med
markören på rutan så
visas förklaringstexten.
Anvisningar
Anvisningar
Behöver du hjälp med
att fylla i LCC-kalkylen
så ring:
Lotta Bångens:
08-747 86 98,
070-343 92 12
Information/frågor
Note on A7: Kalkyltid: Med kalkyltid menas här ekonomisk livslängd. För en belysningsanläggning är den ekonomiska livslängden ca 20 år. Om lokalerna ska användas för annan verksamhet (så att befintlig belysning måste bytas ut före den ekonomiska livslängden) så räkna med denna tid som kalkyltid.
Note on A8: Real ränta = Nominell ränta - inflationen Exempel: nominell ränta = 10%, och inflationen = 2%. Då är den reala räntan = 10 - 2 = 8%. Skriv då in 0,08 i rutan. Riktvärden real ränta: Kommun 4-5% Större privat företag 7-8% Mindre privat företag 11-12%
Note on A9: Detta värde är en uppskattning av hur energipriset kommer att utvecklas jmf med inflationen under hela kalkyltiden. Riktvärde: 0 - 2 %
Note on A10: Prisökning på underhåll utöver inflationen Riktvärde 0%
Note on A11: Prisökning på ljuskällor utöver inflationen Riktvärde 0%
Note on A12: Denna ruta måste fyllas i för att programmet ska räkna med detta alternativ
Note on C13: Här kan du fylla i eget namn på anläggningen/alternativet
Note on D13: Fyll i eget namn på alternativet
Note on E13: Fyll i eget namn på alternativet.
Note on F13: Fyll i eget namn på alternativet.
Note on A15: Om reglerutrustning är installerad varierar den använda effekten under drifttiden. Fyll här i medeleffekten under drifttiden.
Note on C15: Hämta effekten från inventeringsresultaten.
Note on D15: Räkna ut medeleffekten mha nedanstående tabell: Kontor12 W/m2 Kommunikationsyta 5 W/m2 Skolsal 15 W/m2 Vårdrum 20 W/m2 Konferensrum 15 W/m2 Lager/förråd 5 W/m2 Personalrum 15 W/m2 Multiplicera med lokalytan för rumstypen.
Note on A16: Fyll i drifttiden per år för respektive alternativ. Här kan t ex jamföras vilket extra investering en installation av styr- och reglerutrustning tål.
Note on C16: Resultat kan hämtas från inventeringen för resp rumstyp
Note on D16: Uppskattad drifttid för ny anläggning.
Note on A20: Mha räntan, kalkyltiden, inflationen mm räknar programmet ut en faktor för att få fram nuvärdet av energikostnaderna
Note on A21: Totala elkostnader under hela kalkyltiden.
Note on A23: Riktvärde ekonomisk livslängd Lysrör HF 18.000 tim Lysrör konv. 15.000 tim Kompaktlysrör HF 12.000 tim Kompaktlysrör konv. 10.000 tim
Note on A27: Arbetskostnad beror framförallt på om ljuskällorna byts i grupp eller en och en. Här menas kostnaden för arbete och luskälla per ljuspunkt.
Note on A28: Mha räntan, kalkyltiden, inflationen mm räknar programmet ut en faktor för att få fram nuvärdet av energikostnaderna
Note on A31: Riktvärde ekonomisk livslängd Lysrör HF 18.000 tim Lysrör konv. 15.000 tim Kompaktlysrör HF 12.000 tim Kompaktlysrör konv. 10.000 tim
Note on A36: Mha räntan, kalkyltiden, inflationen mm räknar programmet ut en faktor för att få fram nuvärdet av energikostnaderna
Note on A39: Riktvärde ekonomisk livslängd Lysrör HF 18.000 tim Lysrör konv. 15.000 tim Kompaktlysrör HF 12.000 tim Kompaktlysrör konv. 10.000 tim
Note on A44: Mha räntan, kalkyltiden, inflationen mm räknar programmet ut en faktor för att få fram nuvärdet av energikostnaderna
Note on A46: Denna del i programmet räknar ut driftkostnaden för att kyla bort värmeöverskottet pga belysningen. Det är en överslagsmässig beräkning med följande antaganden: Under halva den tid belysning är tänd finns ett kylbehov Kylbehovet tillgodoses med en kylmaskin (ej fjärrkyla) Köldfaktorn för kylmaskinen är 2,5 Om du inte vill ha med dessa kostnader sätt energikostnaden till 0 kr/kWh.
Note on A48: Kostnad för el till kylmaskinen
Note on A52: Underhåll av belysningsanläggningen, t ex rengöring av armaturer.
Note on A53: Material och arbetskostnad per tillfälle
Note on A56: Mha räntan, kalkyltiden, inflationen mm räknar programmet ut en faktor för att få fram nuvärdet av energikostnaderna
Note on A62: Investeringsutrymmet anger den högsta summa en lönsam investering kan uppgå till.
Note on A66: "Investeringsutrymme årlig kostnad" anger den högsta årliga kostnaden för en lönsam investering.

## 4. LCC nybyggnad
LCC-kalkyl - nybyggnad
Statens Energimyndighet och OPET Sweden |  |  |  | januari 2004
PROJEKT:
DATUM/HANDLÄGGARE:
FÖRUTSÄTTNINGAR
Tid kalkylen omfattar | år | 20 | 20 | 20 | 20
Årlig real ränta |  | 0.05
Årlig energiprisändring jmf med inflationen |  | 0.02
Årlig prisändring för underhåll jmf med infl. |  | 0
Årlig prisändring för ljuskällor jmf med infl. |  | 0
INVESTERINGSKOSTNADER
Namn på alternativ. Obligatorisk ruta! |  | Ny ref | Ny 1 | Ny 2 | Ny 3
Kostnad för utrustning | kr | 100000 | 125000 | 140000 | 150000
Ev tillkommande kostnader, se bilagor | kr | 0 | 0 | 0 | 0
Installationskostnader | kr | 0 | 0 | 0 | 0
Styr- och reglerutrustning | kr | 0 | 0 | 0 | 0
Övrigt (totalt) | kr | 0 | 0 | 0 | 0
S:A INVESTERINGSKOSTNAD | kr | 100000 | 125000 | 140000 | 150000
DRIFTKOSTNADER
El |  | Ny ref | Ny 1 | Ny 2 | Ny 3
Medeleffekt under året | W | 7125 | 7000 | 6600 | 6500
Drifttid per år | h/år | 7215 | 7215 | 7215 | 7215
Elanvändning per år | kWh/år | 51406.875 | 50505 | 47619 | 46897.5
Elpris | öre/kWh | 70 | 70 | 70 | 70
Elkostnad per år | kr/år | 35984.8125 | 35353.5 | 33333.3 | 32828.25
Beräkningsfaktor el |  | 15.3987 | 15.3987 | 15.3987 | 15.3987
Totala elkostnader | kr | 554118.3212 | 544396.9471 | 513288.5501 | 505511.4509
Ljuskälla 1 |  | Ny ref | Ny 1 | Ny 2 | Ny 3
Ljuskällans livslängd | h | 14430 | 14430 | 14430 | 14430
Utbytesintervall | år | 2 | 2 | 2 | 2
Antal intervall under kalkyltiden | st | 9 | 9 | 9 | 9
Kostnad för byte (arbete + ljuskällor) per tillfälle | kr | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Beräkningsfaktor ljuskällor |  | 5.7022 | 5.7022 | 5.7022 | 5.7022
Totala ljuskällekostnader, ljuskälla 1 | kr | 57022.3751 | 57022.3751 | 57022.3751 | 57022.3751
Ljuskälla 2
Ljuskällans livslängd | h
Utbytesintervall | år | 0 | 0 | 0 | 0
Antal intervall under kalkyltiden | st | 0 | 0 | 0 | 0
Kostnad för byte (arbete + ljuskällor) per tillfälle | kr | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Beräkningsfaktor ljuskällor |  | 0 | 0 | 0 | 0
Totala ljuskällekostnader, ljuskälla 2 | kr | 0 | 0 | 0 | 0
Ljuskälla 3
Ljuskällans livslängd | h
Utbytesintervall | år | 0 | 0 | 0 | 0
Antal intervall under kalkyltiden | st | 0 | 0 | 0 | 0
Kostnad för byte (arbete + ljuskällor) per tillfälle | kr | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Beräkningsfaktor ljuskällor |  | 0 | 0 | 0 | 0
Totala ljuskällekostnader, ljuskälla 3 | kr | 0 | 0 | 0 | 0
Kyla |  | Ny ref | Ny 1 | Ny 2 | Ny 3
Energianvändning (kyla) per år | kWh/år | 10281.375 | 10101 | 9523.8 | 9379.5
Energikostnad kyla per kWh | öre/kWh | 70 | 70 | 70 | 70
Kostnad för kyla per år | kr/år | 7196.9625 | 7070.7 | 6666.66 | 6565.65
Beräkningsfaktor kyla |  | 15.3987 | 15.3987 | 15.3987 | 15.3987
Totala kostnader för kyla |  | 110823.6642 | 108879.3894 | 102657.71 | 101102.2902
Underhåll |  | Ny ref | Ny 1 | Ny 2 | Ny 3
Underhållskostnad per tillfälle | kr | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Underhållsintervall | år | 2 | 1 | 1 | 1
Antal intervall under kalkyltiden | st | 9 | 19 | 19 | 19
Beräkningsfaktor underhåll |  | 5.7022 | 12.0853 | 12.0853 | 12.0853
Totala underhållskostnader | kr | 28511.1876 | 60426.6043 | 60426.6043 | 60426.6043
S:A DRIFTSKOSTNADER | kr | 750475.5481 | 770725.316 | 733395.2396 | 724062.7205
TOTALA KOSTNADER | kr | 850475.5481 | 895725.316 | 873395.2396 | 874062.7205
Alternativ med lägsta totala kostnad (eller med lägsta årliga kostnad) är det ekonomiskt mest fördelaktiga.
Fyll endast i gråmarkerade rutor!
Rutor med röda markeringar innehåller förklaringar. Om du ställer dig med markören på rutan så visas förklaringstexten.
Anvisningar
Anvisning
Alternativ med lägsta totala kostnad är det ekonomiskt mest fördelaktiga.
Förklaring
Behöver du hjälp med att fylla i LCC-kalkylen så ring:
Lotta Bångens, 08-747 86 98, 070-343 9212
Information/frågor
Fyll endast i gråmarkerade rutor!
Rutor med röda markeringar innehåller förklaringar. Om du ställer dig med markören på rutan så visas förklaringstexten.
Note on A7: Exempel på ekonomiska livslängder: Belysningsanläggning 20 år Om lokalerna ska användas för annan verksamhet (så att befintlig utrustning måste bytas ut före den ekonomiska livslängden) så räkna med denna tid som kalkyltid. Jämför du en befintlig anläggning med en ev ny kan du använda olika kalkyltider för de olika alternativen. Kalkyltid för den befintliga anläggningen är då antal år Du antar ha anläggningen kvar. Du ska då jämföra det "årliga" investeringsutrymmet istället.
Note on A8: Real ränta = Nominell ränta - inflationen Exempel: nominell ränta = 10%, och inflationen = 2%. Då är den reala räntan = 10 - 2 = 8%. Skriv då in 0,08 i rutan. Riktvärden real ränta: Kommun 4-5% Större privat företag 7-8% Mindre privat företag 11-12%
Note on A9: Detta värde är en uppskattning av hur energipriset kommer att utvecklas jmf med inflationen under hela kalkyltiden. Riktvärde: 0 - 2 %
Note on A10: Prisökning på underhåll utöver inflationen Riktvärde 0%
Note on A11: Prisökning på ljuskällor utöver inflationen Riktvärde 0%
Note on A12: Fyll i kostnader för att genomföra de olika alternativen. ALLA kostnader för genomförandet ska tas med.
Note on A13: Denna ruta måste fyllas i för att programmet ska räkna med resp. alternativ
Note on C23: Medeleffekt för referensalternativ kan hämtas i flik "indata till LCC".
Note on A24: Drifttiden uppskattas genom att analysera användningen av belysningsanläggningen. Referensalternativet ska inte innehålla någon form av styrning utöver tidur. Något/några av de jämförande alternativen bör innefatta styrning av belysningen för begränsning av drifttiderna.
Note on A28: Mha räntan, kalkyltiden, inflationen mm räknar programmet ut en faktor för att få fram nuvärdet av energikostnaderna
Note on A29: Totalta elkostnader under hela kalkyltiden.
Note on A35: Riktvärde ekonomisk livslängd Lysrör HF 18.000 tim Lysrör konv. 15.000 tim Kompaktlysrör HF 12.000 tim Kompaktlysrör konv. 10.000 tim
Note on A38: Arbetskostnad beror framförallt på om ljuskällorna byts i grupp eller en och en.
Note on A39: Mha räntan, kalkyltiden, inflationen mm räknar programmet ut en faktor för att få fram nuvärdet av energikostnaderna
Note on A42: Riktvärde ekonomisk livslängd Lysrör HF 18.000 tim Lysrör konv. 15.000 tim Kompaktlysrör HF 12.000 tim Kompaktlysrör konv. 10.000 tim
Note on A45: Arbetskostnad beror framförallt på om ljuskällorna byts i grupp eller en och en.
Note on A46: Mha räntan, kalkyltiden, inflationen mm räknar programmet ut en faktor för att få fram nuvärdet av energikostnaderna
Note on A49: Riktvärde ekonomisk livslängd Lysrör HF 18.000 tim Lysrör konv. 15.000 tim Kompaktlysrör HF 12.000 tim Kompaktlysrör konv. 10.000 tim
Note on A52: Arbetskostnad beror framförallt på om ljuskällorna byts i grupp eller en och en.
Note on A53: Mha räntan, kalkyltiden, inflationen mm räknar programmet ut en faktor för att få fram nuvärdet av energikostnaderna
Note on A65: Mha räntan, kalkyltiden, inflationen mm räknar programmet ut en faktor för att få fram nuvärdet av energikostnaderna